## Замер 2022г.
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования
электросетевого хозяйства, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности
Южного филиала ООО "Энерготранс" на 17.06.2026
№ п/п | Тип | Наименование подстанции | Номер трансформатора | Sном. кВА | I ном. А | Дата замера | Т, ˚С | Напряжение , В |  |  | Ток, А |  |  | Iср , А | КЗ, %
[8 empty] | Uа-0 | Uв-0 | Uс-0 | Iа | Iв | Iс
1 | КТП | КТП-6/0.4кВ ИП Бидаш РО. г.Таганрог ул.Москатова 31-13, 31-2 (от яч. №23 ЦРП-6кВ №7) | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 228 | 230 | 288 | 310 | 288 | 295.3333 | 51.0957
2 | ТП | ТП-6/0.4кВ №1492 АО "Ростовская ПМК" РО г.Ростов на Дону Советский р-н ул.Доватора 156/1 | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 234 | 229 | 420 | 375 | 455 | 416.6667 | 72.0877
3 | КТП | КТП-6/0.4кВ №1559 ИП Колесова Т.П. РО Аксайский р-н п.Большой Лог | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 223 | 225 | 224 | 287 | 254 | 276 | 272.3333 | 75.4386
4 | ТП | ТП-6/0.4кВ №3 АО "Ростов Обувь" ИП Егиазарян РО. г.Ростов на Дону ул.Островского 124 | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 231 | 233 | 229 | 422 | 431 | 467 | 440 | 76.1246
5 | ТП | ТП-6/0.4кВ №2 АО "Ростов Обувь" ИП Егиазарян РО. г.Ростов на Дону ул.Островского 124 | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 232 | 229 | 231 | 499 | 543 | 433 | 491.6667 | 54.0293
6 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 231 | 230 | 232 | 412 | 441 | 388 | 413.6667 | 45.4579
7 | ТП | ТП-6/0.4кВ №1230 АО "Ростов Обувь" ИП Егиазарян РО. г.Ростов на Дону ул.Островского 124 | 1 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 231 | 228 | 229 | 760 | 765 | 781 | 768.6667 | 53.1949
8 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | КТП | КТП-6/0.4кВ №440 ИПАндреев А.В. ИП Кодоев РО г.Таганрог Мариупольское шоссе 50-4 | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 233 | 231 | 229 | 228 | 167 | 155 | 183.3333 | 31.7186
10 | КТП | 2КТП-ПК-250 ООО "Кино-Космос" РО г.Новочеркасск пр.Баклановский, 120 | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 227 | 227 | 177 | 189 | 199 | 188.3333 | 52.1699
11 |  |  | 2 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | КТП | КТП-10/0.4кВ №335 СНТ "Лиман" г.Таганрог ул.Большая Лиманная 18-1 | 1 | 160 | 231 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 226 | 227 | 199 | 187 | 179 | 188.3333 | 81.5296
13 | КТП | КТП-6/0.4кВ №872 ИП Конопкин К.Н. РО. г.Таганрог Поляковское шоссе 16Г. | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 226 | 225 | 188 | 255 | 231 | 224.6667 | 38.8697
14 | КТП | КТП-6/0.4кВ №954 ООО "Аквасервис" РО.г.Таганрог ул.Адмирала Крюйса 6. | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 227 | 227 | 188 | 224 | 229 | 213.6667 | 59.1874
15 | КТП | КТП-10/0.4кВ 250кВА ИП Гадзиян РО.г.Ростов на Дону ул.Доватора. | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 229 | 231 | 229 | 158 | 156 | 169 | 161 | 44.5983
16 | КТП | КТП-10/0.4кВ №3/82А ООО "Поиск" РО. Мясниковский р-н с.Чалтырь ул.Ростовская 45. 100кВАВ | 1 | 100 | 145 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 225 | 87 | 97 | 84 | 89.3333 | 61.6092
17 | ТП | ТП-10/0.4кВ №533 ООО "Юг" РО. с.Приморка 3-й Переулок 16. | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 223 | 221 | 221 | 255 | 289 | 279 | 274.3333 | 47.4625
18 | КТП | КТП-10/0.4кВ №737А ОА "Донской кирпич" РО. Неклиновский р-н с. Новобессергеновка Дарагановка | 1 | 63 | 91 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 226 | 226 | 48 | 39 | 35 | 40.6667 | 44.6886
19 | КТП | КТП-10/0.4кВ №795А "АК Каравай" РО Неклиновский р-н х. Красный Десант ул. Октябрьская 54 | 1 | 100 | 145 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 227 | 125 | 129 | 106 | 120 | 82.7586
20 | БКТП | БКТП-6/0.4кВ №984А РО. г.Таганрог ул.Октябрьская, 39/2-й переулок,1. АПК Каравай | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 226 | 227 | 577 | 623 | 587 | 595.6667 | 65.4579
21 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | КТП | КТП-10/0.4кВ №785А АПК Каравай РО. Неклиновский р-н. с. Николаевка, ул.Ленина, д.162. | 1 | 100 | 145 | 2026-06-17 | 26 | 223 | 225 | 224 | 68 | 72 | 78 | 72.6667 | 50.1149
23 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №1738 ООО "Окна Мира" РО. Аксайский р-н, на окраине ст.Ольгинской | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 228 | 228 | 433 | 421 | 412 | 422 | 46.3736
24 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №1228 ДРЗ РО. г.Аксай, пр.Аксайский 31-А. | 1 | 100 | 145 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 223 | 223 | 105 | 111 | 109 | 108.3333 | 74.7126
25 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №1084 ДРЗ РО. г.Аксай, пр.Аксайский, 31-А. | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 225 | 224 | 288 | 254 | 261 | 267.6667 | 74.1459
26 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №2056 ИП Жидков г.Ростов на Дону, ул.Оганова, 37 | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 226 | 226 | 356 | 388 | 361 | 368.3333 | 63.7255
27 |  |  | 2 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 227 | 227 | 278 | 261 | 267 | 268.6667 | 46.4821
28 | КТП | КТП-6/0.4кВ №2097 ООО "М-Сервис Плюс" (СУБАРУ Центр) РО г. Ростов на Дону ул.Пойменная 1д. | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 227 | 224 | 278 | 259 | 290 | 275.6667 | 47.6932
29 | КТП | КТП-10/0.4кВ №892А ТСН "Радуга" Р.О. г.Таганрог Николаевское шоссе 7-7. | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 232 | 229 | 231 | 466 | 499 | 458 | 474.3333 | 52.1245
30 | КТП | КТП-10/0.4кВ №897А ТСН "Радуга" Р.О. г.Таганрог Николаевское шоссе 7-7 | 1 | 180 | 260 | 2026-06-17 | 26 | 230 | 229 | 231 | 166 | 171 | 159 | 165.3333 | 63.5897
31 | ТП | ТП-6/0.4кВ №1626 ООО "РостовДонресурсы" РО. г.Ростов на Дону ул.Доватора 160/2. | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 226 | 227 | 577 | 589 | 559 | 575 | 63.1868
32 | КТП | КТП-6/0.4кВ 160кВА ООО "Капитал Строй" РО г.Таганрог 1-й Новый 14-4. | 1 | 160 | 231 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 228 | 228 | 91 | 89 | 77 | 85.6667 | 37.0851
33 | КТП | КТП-10/0.4кВ №428АМ СТ "Тополь" | 1 | 160 | 231 | 2026-06-17 | 26 | 229 | 230 | 229 | 195 | 205 | 199 | 199.6667 | 86.4358
34 | КТП | КТП-10/0.4кВ №428ААМ СТ "Тополь" | 1 | 100 | 145 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 229 | 231 | 32 | 35 | 36 | 34.3333 | 23.6782
35 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №20 ООО "Максис". Ростов обл. Мясниковский р-н. Юго-Восточная промзона. уч-к №13/1. | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 228 | 227 | 389 | 366 | 387 | 380.6667 | 65.8593
36 | КТП | КТП-10/0.4кВ ОАО "Донской хлеб" г.Ростов на Дону. ул. Малиновского 41 | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 227 | 227 | 87 | 81 | 78 | 82 | 9.011
37 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ТП | ТП-10/0.4кВ. №3/10 с. Чалтырь | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 227 | 226 | 324 | 359 | 344 | 342.3333 | 59.2272
39 | КТП | КТП-10/0.4кВ. №3/40 с. Чалтырь | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 227 | 224 | 324 | 358 | 388 | 356.6667 | 61.707
40 | ТП | ТП-10/0.4 кВ. №3/12, Мясниковский р-н с.Чалтырь. 9-я линия,26 | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 229 | 227 | 229 | 388 | 432 | 423 | 414.3333 | 71.684
41 |  |  | 2 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 228 | 227 | 288 | 285 | 274 | 282.3333 | 48.8466
42 | КТП | КТП-6/0.4 кВ 630кВА ИП Ковалев, г. Таганрог, Поляковское ш. 5/5 | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 225 | 228 | 427 | 454 | 419 | 433.3333 | 47.619
43 | КТП | КТП-6/0,4кВ 250кВА ИП Ковалев, г. Таганрог, пл. Авиаторов, 1 | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 226 | 226 | 198 | 222 | 231 | 217 | 60.1108
44 | КТП | КТП-6/0.4 кВ ООО «Надежда», г. Таганрог, ул. Калинина 131 | 1 | 160 | 231 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 226 | 226 | 161 | 179 | 188 | 176 | 76.1905
45 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №120/19, г. Таганрог, Поляковское ш. 17 | 1 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 228 | 227 | 668 | 677 | 688 | 677.6667 | 46.8973
46 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 227 | 226 | 389 | 405 | 390 | 394.6667 | 27.3126
47 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №1744 СНТ «Космос», г.Ростов на Дону Ворошиловский р-н, | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 229 | 229 | 489 | 441 | 473 | 467.6667 | 51.3919
48 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №1021 ЭТМ, г.Ростов на Дону Мясниковский р-он, Юго-Восточная промзона 12 | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 228 | 226 | 341 | 282 | 358 | 327 | 35.9341
49 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №861 А Чередниченко, Неклиновский р-н, с. Покровское, ул. Привокзальная, 104 | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 227 | 225 | 177 | 171 | 199 | 182.3333 | 50.5078
50 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №1559, г. Ростов-на-Дону,ул. Штахановского, 18/1 | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 227 | 227 | 499 | 532 | 486 | 505.6667 | 55.5678
51 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №833А Опря, г.Таганрог. ул. Конторская, 78 | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 225 | 224 | 151 | 166 | 159 | 158.6667 | 43.952
53 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №800А ИП Григоренко, Неклиновский р-он, п.Золотая Коса, ул.Гагарина, 4 | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 225 | 226 | 312 | 322 | 367 | 333.6667 | 57.7278
54 | КТП | КТП-6/0.4кВ. №714 С.Л.Васильев Авторынок Мариупольское шоссе | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 225 | 154 | 157 | 173 | 161.3333 | 44.6907
55 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №7 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 226 | 91 | 98 | 89 | 92.6667 | 16.0323
56 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №6 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 1 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 226 | 227 | 112 | 134 | 129 | 125 | 8.6505
57 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №4 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №3 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 226 | 227 | 245 | 259 | 212 | 238.6667 | 41.2918
59 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №2 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 2 | 180 | 265 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 226 | 136 | 144 | 159 | 146.3333 | 55.2201
60 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №1 Элеватор, г. Таганрог, ул Химическая, 10 | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 227 | 317 | 287 | 263 | 289 | 50
61 | ТП | ТП-6/0.4кВ №250 РО г.Таганрог ул.Лизы Чайкиной, 23 | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 224 | 225 | 266 | 269 | 254 | 263 | 72.8532
62 |  |  | 2 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №825 А. "Монтажжилстрой-Т" г. Таганрог, ул. Галицкого, 59А. | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 227 | 229 | 249 | 254 | 261 | 254.6667 | 70.5448
64 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №824 "Монтажжилстрой-Т"г. Таганрог, ул. Галицкого, 55 | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 226 | 229 | 321 | 299 | 289 | 303 | 52.4221
65 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №832 А. "Монтажжилстрой-К", г. Таганрог, ул. А. Крюйса,19 | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 226 | 228 | 432 | 398 | 382 | 404 | 44.3956
66 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №831 А. "Монтажжилстрой-К", г. Таганрог, ул. А. Крюйса,19 | 1 | 100 | 145 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 227 | 228 | 54 | 51 | 41 | 48.6667 | 33.5632
67 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №429 Задирако, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-30 | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 227 | 226 | 288 | 289 | 277 | 284.6667 | 78.855
68 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №2095 "Машинострой" г. Ростов-на-Дону, Мясниковский р-Н, Юговосточная промзона, участок 12/5д | 1 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 227 | 227 | 688 | 699 | 657 | 681.3333 | 47.1511
69 | БКТП | КТП-10/0.4 кВ. №0138, г. Ростов-на-Дону, ул.Чехова 63. | 1 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 228 | 227 | 610 | 622 | 641 | 624.3333 | 43.2065
70 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 227 | 228 | 321 | 288 | 294 | 301 | 20.8304
71 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №499А СНТ "Димитровец", Неклиновский р-н, х. Боркин | 1 | 160 | 231 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 227 | 226 | 169 | 179 | 194 | 180.6667 | 78.2107
72 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №436 ИП Остапеева, с. Весёло-Вознесенка, ул.Приморская, 1 | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 224 | 226 | 234 | 256 | 241 | 243.6667 | 42.1569
73 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №435 Альфа Миус-2, Неклиновский р-н, х. Русский колодец | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 224 | 222 | 239 | 228 | 229.6667 | 63.6196
74 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №448 Альфа Миус-2, Неклиновский р-н, х. Русский колодец | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 224 | 225 | 129 | 146 | 151 | 142 | 39.3352
75 | КТП | КТП-10/0,4кВ №314А Альфа Миус-2, Неклиновский р-н, х. Красный Десант, ул. Октябрьская, д.52 | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 226 | 227 | 179 | 182 | 156 | 172.3333 | 47.7378
76 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №2 ООО "Комстрой", г.Шахты, пер. Комиссаровский в районе 143В | 1 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 226 | 225 | 888 | 910 | 943 | 913.6667 | 63.2295
77 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 226 | 227 | 488 | 476 | 432 | 465.3333 | 32.203
78 |  |  | 3 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 226 | 226 | 267 | 287 | 298 | 284 | 19.654
79 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №1 ООО "Комстрой", г.Шахты, пер. Комиссаровский в районе 143В | 1 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 228 | 226 | 431 | 455 | 409 | 431.6667 | 29.8731
80 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №018 "Кирпичный завод №1", г.Шахты, пер. Комиссаровский в районе 143В | 1 | 630 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 226 | 226 | 465 | 487 | 499 | 483.6667 | 83.6794
81 | ТП | ТП-ООО "Гуковский кирпич", г.Гуково, ул.Магистральная, 1 | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 225 | 226 | 566 | 579 | 554 | 566.3333 | 62.2344
82 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 224 | 226 | 489 | 498 | 453 | 480 | 33.218
83 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №1282. ООО "Донской кирпич", г. Ростов-на-Дону, ул Курская,18в | 1 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 227 | 228 | 688 | 741 | 678 | 702.3333 | 48.6044
84 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 226 | 227 | 569 | 551 | 548 | 556 | 38.4775
85 | ТП | ЗТП-6/0.4 кВ. №30, г. Таганрог, ул.Адм. Крюйса 31 | 1 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 225 | 422 | 451 | 467 | 446.6667 | 30.9112
86 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №830 А. (бывшая ТП-7 Кожзавод) г. Таганрог, ул Конторская, 78 | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 226 | 224 | 299 | 271 | 287 | 285.6667 | 31.3919
87 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №829 А. (бывшая ТП-4 Кожзавод), ул Конторская, 78 | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 225 | 225 | 188 | 176 | 156 | 173.3333 | 29.9885
88 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №3 АПК, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.12 | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 226 | 225 | 266 | 255 | 287 | 269.3333 | 29.5971
89 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №2 АПК, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.12 | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 226 | 225 | 284 | 255 | 264 | 267.6667 | 29.4139
90 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №1252 АПК, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.12 | 1 | 1000 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 225 | 225 | 589 | 643 | 608 | 613.3333 | 67.3993
91 |  |  | 2 | 1000 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №1242 АПК, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.12 | 1 | 750 | 1000 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 224 | 225 | 468 | 496 | 479 | 481 | 48.1
93 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 224 | 225 | 461 | 491 | 479 | 477 | 33.0104
94 |  |  | 3 | 560 | 800 | 2026-06-17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | КТП | КТП-250 6/0.4 кВ. №1507 "МонтажСпецСтрой", г. Ростов-на-Дону, ул Доватора, 158/5 | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 225 | 226 | 243 | 267 | 199 | 236.3333 | 65.4663
96 | КТП | КТП-400 6/0.4 кВ "МонтажСпецСтрой", г. Ростов-на-Дону, ул Доватора, 158/5 | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 224 | 225 | 243 | 267 | 245 | 251.6667 | 43.5409
97 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №73. ИП Шафеева, г. Таганрог, ул Ленина 175/а | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 226 | 227 | 374 | 385 | 354 | 371 | 64.1869
98 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №2 ИП Бидаш Н.Ю, г. Таганрог, ул Москатова, 33/1 | 1 | 1600 | 2100 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 224 | 225 | 366 | 341 | 305 | 337.3333 | 16.0635
99 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №1 ИП Бидаш Н.Ю, г. Таганрог, ул Москатова, 33/1 | 1 | 1600 | 2100 | 2026-06-17 | 26 | 223 | 225 | 224 | 378 | 264 | 243 | 295 | 14.0476
100 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №1425/2, ПЭМИ г. Ростов-на-Дону, ул.Нансена,87 | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 227 | 225 | 298 | 345 | 389 | 344 | 59.5156
101 |  |  | 2 | 320 | 420 | 2026-06-17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №1425/1, ПЭМИ г. Ростов-на-Дону, ул.Нансена,87 | 1 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 226 | 224 | 465 | 486 | 532 | 494.3333 | 34.2099
103 |  |  | 2 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 225 | 225 | 388 | 341 | 391 | 373.3333 | 25.8362
104 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №1738, РКБОТ, г. Ростов-на-Дону, ул 4-я линия, 88 | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 226 | 452 | 498 | 441 | 463.6667 | 80.2191
105 |  |  | 2 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. "Завод", г. Гуково,ст.Замчалово, тер-я бывш. ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 223 | 224 | 453 | 461 | 442 | 452 | 49.6703
107 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №079, г. Гуково,ст.Замчалово, тер-я бывш. ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 224 | 225 | 198 | 199 | 202 | 199.6667 | 55.3093
108 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. ДСУ №2, г. Гуково,ст.Замчалово, тер-я бывш. ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 1 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 225 | 224 | 493 | 498 | 523 | 504.6667 | 34.925
109 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. "Установка по очистке отсева", г. Гуково,ст.Замчалово, тер-я бывш. ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 223 | 224 | 389 | 432 | 457 | 426 | 73.7024
110 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. участок "Северный", г. Гуково,ст.Замчалово, тер-я бывш. ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 224 | 223 | 269 | 298 | 354 | 307 | 53.1142
111 | КТП | КТП-10/0.4кВ.№1570 ООО "АМК "Дон", г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул.Кумженская 62А | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 228 | 230 | 312 | 301 | 287 | 300 | 83.1025
112 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №474 ООО Технолюкс, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 53 | 1 | 100 | 145 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 226 | 225 | 71 | 79 | 93 | 81 | 55.8621
113 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №783А ИП Ковалев, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29 | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 227 | 226 | 265 | 251 | 289 | 268.3333 | 74.3306
114 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. 630 кВА ИП Ковалев, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29 | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 227 | 228 | 521 | 502 | 487 | 503.3333 | 55.3114
115 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №826 "Курбанов", г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 47 | 1 | 160 | 231 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 224 | 225 | 134 | 125 | 129 | 129.3333 | 55.9885
116 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №452(А), г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-31 | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 226 | 228 | 354 | 388 | 354 | 365.3333 | 63.2065
117 | КТП | ГКТП-6/0.4 кВ. КСМ-14, Ростов-на-Дону, ул. Текучёва, 360 | 1 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 227 | 226 | 567 | 598 | 642 | 602.3333 | 41.684
118 | КТП | КТП-6/0.4 кВ.№2 КСМ-14, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 164/1 | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 226 | 226 | 641 | 659 | 688 | 662.6667 | 72.8205
119 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 227 | 489 | 499 | 468 | 485.3333 | 53.3333
120 | ТП | ЗТП-6/0.4 кВ.№1 КСМ-14, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 164/1 | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 225 | 226 | 612 | 594 | 588 | 598 | 65.7143
121 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №955, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30 | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 225 | 224 | 276 | 286 | 299 | 287 | 79.5014
123 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №775 А, Неклиновский р-н, с. Бессергеновка, ул.И.Лебедева, 2 | 1 | 160 | 231 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 226 | 188 | 194 | 195 | 192.3333 | 83.2612
124 | КТП | 2КТППН №823А ООО"СМП-10", г. Таганрог, ул. Морозова, 20 | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 225 | 226 | 421 | 399 | 378 | 399.3333 | 69.0888
125 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 226 | 226 | 546 | 522 | 511 | 526.3333 | 57.8388
126 | КТП | КТП-6/0.4 кВ. №822А, г. Таганрог, ул. Чайковского 1 | 1 | 100 | 145 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 224 | 91 | 121 | 132 | 114.6667 | 79.0805
127 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №529, Неклиновский р-н, с. Николаевка. | 1 | 63 | 89 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 225 | 224 | 56 | 49 | 59 | 54.6667 | 61.4232
128 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №169, Неклиновский р-н, с. Лакедемоновка. | 1 | 63 | 89 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 225 | 226 | 44 | 38 | 32 | 38 | 42.6966
129 | КТП | КТП-10/0ю4 кВ .№383, Неклиновский р-н, с. Гаевка. | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 225 | 224 | 234 | 259 | 246 | 246.3333 | 68.2364
130 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №289А, Неклиновский р-н, х. Каймакчи. | 1 | 100 | 146 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 226 | 226 | 89 | 87 | 81 | 85.6667 | 58.6758
131 | ТП | ТП-10/0.4 кВ. №385А, Неклиновский р-н, с. Николаевка. | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 225 | 226 | 541 | 469 | 479 | 496.3333 | 54.5421
132 | ТП | ТП-10/0.4 кВ. №301А, Неклиновский р-н, с. А. Мелентьево. | 1 | 100 | 146 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 225 | 224 | 89 | 109 | 99 | 99 | 67.8082
133 |  |  | 2 | 100 | 146 | 2026-06-17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | ТП | ТП-6/0.4 кВ. №951, г. Таганрог, ул. Б. Бульварная 10/5 | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 229 | 229 | 543 | 492 | 455 | 496.6667 | 54.5788
135 | КТП | КТП-10/0.4 кВ. №523 СНТ "Миусские зори", Неклиновский р-н, х. Боркин | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 227 | 228 | 212 | 234 | 211 | 219 | 60.6648
136 | ТП | ТП-10/0.4 кВ. №1. Корж Г.И. г.Таганрог Мариупольское шоссе | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 227 | 228 | 498 | 543 | 489 | 510 | 56.044
137 | КТП | КТП-6/0.4 кВ.№821А "МонтажЖилСтрой". Таганрог ул. Нестерова 25 | 1 | 160 | 231 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 226 | 224 | 189 | 165 | 169 | 174.3333 | 75.469
138 | КТП | КТП-10/0.4кВ №6491А РО. Мартыновский р-н, х.Комаров, ул.Школьная, 72. | 1 | 160 | 231 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 224 | 225 | 121 | 132 | 137 | 130 | 56.2771
139 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1710 "КП Любовь" РО. Аксайский район. земельный массив АО "Октябрьское" поле №30. | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 224 | 234 | 263 | 228 | 241.6667 | 66.9437
140 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1664 СНТ "Ласточка" РО. Аксайский район, х.Нижнеподпольный в направлении Старочеркасск. | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 229 | 227 | 344 | 344 | 384 | 357.3333 | 61.8224
141 | КТП | КТП-10/0.4кВ №878А Р.О. Неклиновский р-н с.Петрушино, х-во ОАО "Заря", поле №10. КН земельного участка 61:26:0600024:403 | 1 | 100 | 146 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 227 | 225 | 87 | 98 | 118 | 101 | 69.1781
142 | ТП | ТП-6/0.4кВ ООО "ТРАСТ-ГРУПП" Р.О. г.Ростов на Дону, пр-кт Шолохова 11Б. | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 226 | 432 | 456 | 484 | 457.3333 | 50.2564
143 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | ТП | ТП-6/0.4кВ №29 ИП Жуков А.Н. Р.О. Октябрьский р-н, х.Калинин, ул.Центральная 354А. | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 224 | 125 | 132 | 145 | 134 | 37.1191
145 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1889 ИП Казымов Э.В. Р.О. Аксайский р-н, п.Красный, ул.Промышленная 14А. | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 228 | 227 | 221 | 217 | 237 | 225 | 62.3269
146 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1-254А ИП Грибцов К.А. Р.О. Мясниковский р-н, х.Ленинаван ул. Боттичелли | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 227 | 225 | 254 | 237 | 228 | 239.6667 | 66.3897
147 | ТП | ТП-10/0.4кВ № 3151 ИП Лагада Б.А. Р.О. г.Ростов на Дону. ул.Орбитальная 88/1. | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 226 | 227 | 432 | 469 | 483 | 461.3333 | 50.696
148 |  |  | 2 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | ТП | ТП-10/0.4кВ №91А ИП Узунова с. Покровское, ул. О. Кошевого, 22 | 1 | 320 | 420 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 224 | 225 | 163 | 187 | 159 | 169.6667 | 40.3968
150 | КТП | КТП-6/0.4кВ №905А с. Новобессергеновка, ул. Восточно-Строительная, 3 | 1 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 228 | 226 | 754 | 786 | 799 | 779.6667 | 53.9562
151 | КТП | КТП-6/0.4кВ №906А с. Новобессергеновка, ул. Восточно-Строительная, 3 | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 226 | 225 | 488 | 549 | 556 | 531 | 58.3516
152 | КТП | КТП-27,5/0.4кВ №303 СНТ "Приморский", х. Мержаново, 1294км | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 226 | 225 | 233 | 218 | 269 | 240 | 66.482
153 | КТП | КТП-10/0.4кВ №712А ИП Любашенко, Неклиновский р-н, с. Беглица | 1 | 160 | 231 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 224 | 225 | 176 | 218 | 198 | 197.3333 | 85.4257
154 | КТП | КТП-10/0.4кВ №3-33 СНТ "Металлург-4", х. Мержаново | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 225 | 224 | 156 | 176 | 148 | 160 | 44.3213
155 | КТП | КТП-10/0.4кВ №583 ИП Ляшенко с. Покровское, ул. Привокзальная | 1 | 100 | 146 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 224 | 98 | 121 | 89 | 102.6667 | 70.3196
156 | КТП | КТП-6/0.4кВ №478АМ ИП Людвеницкий, г. Таганрог, Мариупольское ш., 50-34 | 1 | 100 | 146 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 224 | 225 | 88 | 98 | 83 | 89.6667 | 61.4155
157 | ТП | ТП-6/0.4кВ №947А ИП Головин, г. Таганрог, ул. Александровская, 87 | 1 | 160 | 231 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 226 | 168 | 178 | 165 | 170.3333 | 73.7374
158 | МТП | МТП-6/0,4 кВ №1615 ИП Куликов Аксайский р-н, х. Большой Лог, ул. Советская, 75 | 1 | 63 | 89 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 224 | 225 | 43 | 48 | 41 | 44 | 49.4382
159 | КТП | КТП-10/0.4кВ ИП Онуприенко, г.Таганрог,Мариупольское ш., 50-2 | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 227 | 227 | 392 | 351 | 338 | 360.3333 | 62.3414
160 | КТП | КТП-6/0.4кВ ИП Архипенко, г.Таганрог,ул.Инструментальная, 2-18 | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 227 | 421 | 453 | 482 | 452 | 49.6703
161 | ТП | ТП-6/0,4кВ №1362/1 Строймаш, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 7 | 1 | 750 | 1080 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 226 | 226 | 534 | 492 | 487 | 504.3333 | 46.6975
162 | ТП | ТП-6/0,4кВ №1362/2 Строймаш г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 7 | 1 | 750 | 1080 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 226 | 225 | 489 | 532 | 569 | 530 | 49.0741
163 | КТП | КТП-6/0,4кВ №509/1 Журавлев г. Ростов-на-Дону,пер.Радиаторный, 9 | 1 | 1000 | 1445 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 226 | 225 | 671 | 639 | 683 | 664.3333 | 45.9746
164 | КТП | КТП-6/0.4кВ ИП Шкодич г. Таганрог, ул. Нестерова,5/ул. Ореховая, 1-а | 1 | 100 | 146 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 225 | 224 | 39 | 41 | 41 | 40.3333 | 27.6256
165 |  |  | 2 | 63 | 89 | 2026-06-17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | КТП | КТП-10/0,4кВ №3/38А СНТ "Раздолье" х. Мержаново, СГТ "Раздолье" | 1 | 100 | 146 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 224 | 225 | 83 | 76 | 89 | 82.6667 | 56.621
167 | КТП | КТП-6/0.4кВ №1 ТЭК ИП Зубков г. Ростов на Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 3. | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 223 | 225 | 486 | 548 | 512 | 515.3333 | 56.63
168 | КТП | КТП-6/0.4кВ №2 ТЭК ИП Черемнов г.Ростов на Дону пер. 1-й Машиностроительный, 3. | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 224 | 225 | 478 | 548 | 511 | 512.3333 | 56.3004
169 | КТП | КТП-6/0.4кВ №3 ТЭК Ателье г. Ростов на Дону пер. 1-й Машиностроительный, 3. | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 225 | 225 | 171 | 198 | 206 | 191.6667 | 53.0933
170 | КТП | КТП-6/0.4кВ №4 ТЭК ИП Еримов г.Таганрог, ул.Ленина, 220. | 1 | 160 | 231 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 226 | 227 | 147 | 139 | 174 | 153.3333 | 66.3781
171 | КТП | КТП-6/0.4кВ №5 ТЭК Д/сад г.Таганрог, ул.А.Крюйса 25-А. | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 225 | 226 | 265 | 237 | 233 | 245 | 42.3875
172 |  |  | 2 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | КТП | КТП-10/0.4кВ №6 ТЭК ООО "АМК Дон" г. Ростов на Дону ул.Кумженская, 62 А. | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 226 | 227 | 238 | 232 | 229 | 233 | 64.5429
174 | КТП | КТП-6/0.4кВ №7 ТЭК ИП Корж Общежитие г.Таганрог, Мариупольское шоссе 50-32. | 1 | 63 | 89 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 224 | 225 | 45 | 54 | 39 | 46 | 51.6854
175 | КТП | КТП-6/0.4кВ №8 ТЭК Лиманов г.Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-Т. | 1 | 40 | 58 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 225 | 226 | 29 | 41 | 38 | 36 | 62.069
176 | КТП | КТП-6/0.4кВ №9 ТЭК ЛС "Отдых" г.Таганрог, ул. А.Крюйса, 32 | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 225 | 225 | 248 | 251 | 263 | 254 | 70.3601
177 | КТП | КТП-6/0.4кВ № 11 ТЭК Лебединский г.Таганрог ул.Морозова | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 227 | 299 | 321 | 259 | 293 | 50.692
178 | КТП | КТП-6/0.4кВ № 12 ТЭК Вырвич г.Ростов-на-Дону, пер 1 Машиностроительный | 1 | 630 | 910 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 227 | 486 | 499 | 443 | 476 | 52.3077
179 | КТП | КТП-6/0.4кВ № 13 ТЭК Уником г.Таганрог | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 225 | 224 | 248 | 227 | 278 | 251 | 69.5291
180 | КТП | КТП-6/0.4кВ № 14 ТЭК Жуков г.Таганрог, Мариупольское ш. | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 226 | 225 | 231 | 187 | 243 | 220.3333 | 38.12
181 | КТП | КТП-6/0.4кВ № 15 ТЭК Джелаухов г.Ростов-на-Дону, ул. Кумженская, 62А | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 225 | 327 | 344 | 308 | 326.3333 | 56.4591
182 | КТП | КТП-10/0.4кВ № 16 ТЭК Бештау г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 283 | 1 | 2500 | 3740 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 227 | 228 | 1890 | 1823 | 1818 | 1843.6667 | 49.2959
183 | БРТП | БРТП-10/0.4кВ Стабильная г. Ростов-на-Дону, ул. Стабильная, 3 | 1 | 2500 | 3740 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 226 | 1990 | 2221 | 2005 | 2072 | 55.4011
184 |  |  | 2 | 1250 | 1870 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 226 | 227 | 897 | 808 | 818 | 841 | 44.9733
185 |  |  | 3 | 1250 | 1870 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 226 | 225 | 648 | 671 | 699 | 672.6667 | 35.9715
186 |  |  | 4 | 2500 | 3740 | 2026-06-17 | 26 | 227 | 226 | 225 | 1899 | 1989 | 1875 | 1921 | 51.3636
187 | БКТП | БКТП-6/0.4кВ № 1204 г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 11 | 1 | 1250 | 1870 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 226 | 987 | 1132 | 1005 | 1041.3333 | 55.6863
188 |  |  | 2 | 1250 | 1870 | 2026-06-17 | 26 | 226 | 225 | 226 | 543 | 587 | 513 | 547.6667 | 29.287
189 | КТП | КТП-10/0.4кВ №080/1 СНТ "Заря" г. Азов, ул. Дружбы, СНТ "Заря" | 1 | 100 | 146 | 2026-06-17 | 26 | 228 | 229 | 228 | 79 | 65 | 74 | 72.6667 | 49.7717
190 | КТП | КТП-10/0.4кВ №35/1 Краснокрымское с/п, на землях колхоза "Дружба" | 1 | 100 | 146 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 225 | 224 | 99 | 112 | 115 | 108.6667 | 74.4292
191 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1/95А х. Красный Крым, ул. Красивая, 1 | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 225 | 225 | 265 | 231 | 211 | 235.6667 | 65.2816
192 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1/98А х. Красный Крым, ул. Красная, 98 | 1 | 160 | 231 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 224 | 224 | 155 | 179 | 189 | 174.3333 | 75.469
193 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1/101А х. Красный Крым, ул. Лесная, 53/1 | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 223 | 225 | 287 | 289 | 271 | 282.3333 | 78.2087
194 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1/114А х. Красный Крым, ул. Центральная, 45 | 1 | 160 | 231 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 224 | 225 | 187 | 205 | 189 | 193.6667 | 83.8384
195 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1/115А х. Красный Крым, ул. Красная, 45б | 1 | 160 | 231 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 224 | 223 | 97 | 168 | 193 | 152.6667 | 66.0895
196 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1/129А х. Красный Крым, ул. Карелина, 2 | 1 | 100 | 146 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 223 | 224 | 81 | 131 | 114 | 108.6667 | 74.4292
197 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1/143А х. Красный Крым, ул. Майи Пегливановой, 35 | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 224 | 223 | 169 | 188 | 261 | 206 | 57.0637
198 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1/154А х. Красный Крым, ул. Ореховая, 49а | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 224 | 223 | 224 | 198 | 258 | 279 | 245 | 67.867
199 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1/156А х. Красный Крым, ул. Весенняя | 1 | 250 | 361 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 224 | 225 | 188 | 267 | 218 | 224.3333 | 62.1422
200 | КТП | КТП-10/0.4кВ №1/164А х. Красный Крым, ул. Луговая, 4 | 1 | 400 | 578 | 2026-06-17 | 26 | 225 | 224 | 224 | 288 | 389 | 398 | 358.3333 | 61.9954
| Измерения произведены , тип и номер прибора, дата поверки |  | Мультиметр, тип М266С, №MBIDO 21223 поверка 02.2026г.
Измерения произвели:
Мастер участка по ремонту ТП-РП______________________С.В.Мельниченко
Электромонтер распредсетей___________________________В.Г.Манукян
| Электромонтер распредсетей___________________________А.Ю.Иванов |  |  | Н. Н. Пантеровский
Измерения принял:
Главный инженер Южного филиала ООО "Энерготранс"__________________________А.А.Московченко
"_______"_________________________20___г.